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	报告书名称
	云南大唐国际勐野江水电开发有限公司职业病危害现状评价报告书

	报告书编号
	YZZW2020-XZ007

	用人单位基本情况
	单位名称
	云南大唐国际勐野江水电开发有限公司

	
	单位简介
	云南大唐国际勐野江水电开发公司成立于2010年3月，为云南大唐国际电力有限公司的全资子公司。勐野江水电站（以下简称“电站”）是勐野江流域规划开发的唯一的一级电站，工程为混合式开发的Ⅲ等中型工程，以发电为主；拦河坝为钢筋混凝土面板堆石坝，最大坝高79.0m；水库正常蓄水位765m，死水位为755m，总库容3715万m3，具有周调节性能。安装2台单机容量34MW的混流式机组，年发电量3.072亿kW•h。
枢纽工程主要由拦河坝、岸边溢洪道和泄洪洞、引水系统建筑物、发电厂及开关站等组成，通过单元接线方式，以一回220kV出线经石门坎水电厂，送至墨江500kV通关变电站接入云南省电网。
电站于2010年底开工建设，2012年10月17日大江截流，2013年11月29日下闸蓄水，12月24日、26日1、2#机组相继投产发电。

	
	地理位置
	野江水电站位于云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县和宁洱哈尼族彝族自治县的两县界河（勐野江下游河段）上。电站左岸为宁洱县黎明乡，右岸为江城县宝藏乡，距宝藏乡约30km，距普洱市约185km，距昆明市约605km。

	
	联系人
	郑建军
	电话
	18608798000

	[bookmark: _Hlk66956033]现场调查及检测情况
	项目负责人
	王昆，证书编号：YZJ(PJ)-(2018)091

	
	报告书编写人
	王昆，证书编号：YZJ(PJ)-(2018)091

	
	现场调查人员
	毕飞、王昆

	
	现场检测人员
	毕飞、王昆

	
	现场检测时间
	2020年10月12日～10月14日

	
	单位陪同人
	郑建军

	职业病危害元素检测
	存在的主要职业病危害因素
	噪声、工频电磁场、高温

	
	职业病危害因素检测结果
	（1）噪声
岗位工作日等效声级符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的标准限值要求。
需要提出的是虽然岗位工作日等效声级符合标准要求，但工作场所中部分设备如备用柴油发电机、水轮机层的水车室、空压机等设备噪声强度较大，尤其备用柴油发电机最高达108.6dB（A），工人在进入这些高噪声场所时应做好防护。
（2）工频电磁场
工作场所工频电场强度除屋顶220kV出线场母线、避雷器、巡检路线不符合要求外，其余检测点均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007的规定。超标原因主要是因为220kV出线场属于超高压，可产生高强度的电场。
工作场所工频磁场均符合《电力行业劳动环境监测技术规范第7部分：工频电场、磁场监测》DL/T 799.7-2010的规定。
（3）高温
由于此次检测情况特殊，检测期间不属于当地最热月，检测结果不具有代表性，检测数据仅供企业参考，从检测数据来看，220kV屋顶出线场冬季WBGT指数能达到27.1℃，可以推测夏季高温WBGT指数可能会更高。因此，巡检人员在夏季巡检作业时需做好防暑降温措施。

	报告评价结论
	结论
	[bookmark: _Toc55686866]1.分项结论
在对云南大唐国际勐野江水电开发有限公司职业卫生全面评价的基础上，现对公司职业卫生现状逐项做出以下评价。
	项目
	判断
	存在问题

	1.总体布局
	符合
	—

	2.设备布局
	符合
	—

	3.建筑卫生学
	符合
	—

	4.职业病危害因素
	基本符合
	楼顶220kV出线场3个检测点工频电场超出标准限值

	5.职业病防护设施
	符合
	—

	6.应急救援设施
	基本符合
	[bookmark: _Hlk55719451]还需完善密闭空间作业的应急管理及设施

	7.职业健康监护
	基本符合
	无岗前及离岗体检

	8.个人防护用品
	符合
	

	9.辅助用室
	符合
	—

	10.职业卫生管理组织机构
	符合
	—

	11.职业卫生管理制度
	基本符合
	职业卫生档案需不断更新完善

	12.职业病危害告知
	符合
	—

	13.职业卫生培训
	符合
	—

	14.职业病危害项目申报
	符合
	—

	15.既往职业卫生评价建议落实情况
	—
	本次属于首次评价


[bookmark: _Toc55686867]2. 职业病危害风险分类
综合分析考虑本次评价主要职业病危害因素的现场检测结果、定量分级结果和用人单位职业病危害现状评价分项结论，认为云南大唐国际勐野江水电开发有限公司职业病危害风险属于较重。
[bookmark: _Toc55686868]3. 综合结论
根据对职业病危害因素检测、职业病危害因素接触水平、职业病防护设施、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理制度等方面进行了系统性的分析与评价，得出以下综合性结论：
虽然云南大唐国际勐野江水电开发有限公司在职业卫生工作方面还存在着一定的不足，但只要按照国家法律法规、标准的要求，针对本评价报告书中所提出的措施及建议，制定计划，落实经费，采取有效措施，整改和完善，切实保护劳动者健康，促进企业健康发展，是能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、规范和标准要求的。


	
	建议
	（1）公司主管职业卫生领导及职业卫生管理人员，应认真学习《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》和《用人单位职业病防治指南》等要求，进一步完善现有的职业卫生管理制度，认真开展、落实相关的职业卫生管理工作，不断更新完善职业卫生档案。
（2）220kV楼顶出线场的电场强度较高，虽然接触时间很短，仍应加强防护。应减少高电场区域停留时间，建议为巡检人员配备防电磁辐射服，进入时应穿戴防电磁辐射服。
（3）根据《职业健康监护技术规范》GBZ188-2007的规定，公司在新进职工时应安排岗前职业健康体检，职工在岗期间应按照体检周期要求安排在岗职业健康体检，离岗时应安排离岗职业健康体检。对主要岗位工种职业健康监护体检方案建议如下表：
	岗位/工种
	接触危害因素种类
	必检项目
	体检周期（年）

	点检、运行、维护
	噪声
	病史症状；内科常规检查；耳科检查；实验室和其他检查：纯音听阈测试、心电图、血常规、尿常规、血清ALT等
	1

	点检、运行、维护
	电工作业
	症状询问；内科常规检查：重点检查血压、心脏；神经系统常规检查及共济运动检查；眼科常规检查及色觉；外科检查；耳科常规检查及前庭功能检查；血常规、尿常规、心电图、血清ALT等
	2

	运行
	视屏作业
	症状询问；内科常规检查；外科检查：Tinel试验（叩击试验）、Phalen试验（屈腕试验）；血常规、尿常规、心电图等
	2

	注：电工属危险性作业，在岗期间定期健康检查的目的是随时发现可能发生的职业禁忌证，保证作业安全


（4）电站存在对引水隧洞、调压井隧洞、大坝通风洞（电站泄洪道前端）等密闭空间作业，因此应制定密闭空间作业的管理制度，配备相应的应急设施，防止发生有毒气体中毒或缺氧窒息的事故。
（5）由于电站所处区域是亚热带地方，常年气温较高，尤其夏季更为突出，大坝门机操作室、冲沙孔检修闸门启闭机室、发电机层、水轮机层、蝶阀层等工作环境中存在高温、高湿危害因素。建议尽量缩短巡检作业的时间，工作环境中加强通风、除湿措施，防止工人中暑等事故的发生。
（6）卫生保健方面，要注意做好生活生产环境及户外作业时的防蚊、防虫及消毒杀虫灭鼠工作，在疟疾高发地区必要时应服用预防药，以预防虫媒传播病及自然疫源性疾病的发生。

	专家组评审意见
	
	根据《中华人民共和国职业病防治法》(2018)、《工作场所职业卫生
监督管理规定》安监总局令[2012]47号，云南大唐国际勐野江水电开发有限公司组织专家对勐野江水电站职业病防治现状及其评价报告运行评审。专家组听取了用人单位对职业病防治工作的汇报和评价机构的陈，检查了工作场所和工艺设备、个体防护、职业病危害告知与警示标识等，查阅了职业卫生管理制度等资料。经集体讨论，形成以下意见：
一、职业病危害现状评价报告
1.完善水电站通风措施的分析；
2.按专家具体意见进行必要的修改。
二、用人单位
1.加强应急管理，严防水电站维护等特殊环境作业职业危害事故；《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健[2013]171号，完善职业卫生档案。
2.按专家组同意云南大唐国际勐野江水电开发有限公司勐野江水电站职业病危害现状评价通过评审，评价机构应完善评价报告，用人单位应按评价建议和评审意见持续改进存在问题。

	后附现场影像资料



现场采样/检测照片
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